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本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于我司或其关联公司。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，我司本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品
本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册
本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，我司可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您联系我们。
我司建议您在专业人员的指导下使用本手册。

责任声明
在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。我司不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用我司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。
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[bookmark: _Toc142382252][bookmark: _Toc100752466][bookmark: _Toc227138865][bookmark: _Toc218425198][bookmark: _Ref217450567]产品简介
井盖状态监测仪是一款用于监测井盖状态的设备，安装于井盖背面，当井盖发生异动达到报警条件时或窨井满溢时，将触发井盖监测仪报警，将井盖状态、设备参数等数据通过无线传输方式发送至监控中心，监控中心对数据进行解析并判断报警情况。
该产品使用NB-IOT或4G无线通讯方式。使用电池供电，具有安装方便、电池寿命长、检测准确率高，工作稳定等特点。
[bookmark: _Toc142382253][bookmark: _Toc100752467]产品原理

[bookmark: _Toc142382254]产品特点
[bookmark: _Toc100752468]支持水浸报警功能；
超低功耗设计，超长续航能力；
防护等级达到IP68，防潮防水；
数据传输采用NB-IoT或4G网络通讯；
井盖异动监测灵敏度高、响应快速；
支持远程配置设备参数；
可监测井盖异常动作：翻开/关闭、拖动位移、强震动；
允许撤防/布防，能灵活停用/启用设备监测功能，节约电量；
支持手动校零/自动校零操作，可用于斜坡路段上的井盖监测；
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图2-1产品外观
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[bookmark: _Toc142382257][bookmark: _Toc100752470]产品功能
[bookmark: _Toc142382258]实时监测报警
可对井盖位置状态变化做出实时响应并传输报警信息，比如窨井满溢、井盖倾斜、井盖开启等，同时对电池电压进行采集，并实现低电压报警。
[bookmark: _Toc142382259]定时状态上报功能
设备每天定时上报设备状态信息，包括电池电压、井盖状态等信息，即使不出现报警事件的情况下也能每天掌握设备运行状态。
[bookmark: _Toc142382260]报警事件过滤
设备内部具备多级报警事件过滤功能，避免车辆过往及振动导致的误报事件发生。通过避免误报信息发送，有效降低能耗。
[bookmark: _Toc142382261]远程参数配置
[bookmark: _Toc100752476]井盖状态监测仪安装完成后，可以根据需要对设备进行远程参数配置，使用更加简单，维护更加方便。
[bookmark: _Toc142382262]技术参数
	[bookmark: _Toc100752479]项目
	参数

	测量范围
	0°~180°

	测量精度
	±2°

	供电方式
	电池

	电池寿命
	≥ 3 years

	电池容量
	19AH

	通信协议
	MQTT

	通信方式
	4G,NB-IOT,LoRaWAN

	数据存储
	128Mbit

	防护等级
	IP68

	传输周期
	300~65535s

	安装方式
	便携式安装

	数据对接
	易集成的SDK数据对接方式

	封装工艺
	防腐防水电子胶灌封工艺

	防爆等级
	Ex ia IIC T3 Ga

	水位满溢告警功能
	具备

	防护特性
	防霉菌、防盐雾、防高低温

	电磁兼容
	静电放电抗扰度A级、射频电磁场辐射抗扰度A级

	功能特点
	1边缘预警：数据智能分析；
2）校零：支持手动校零/自动校零操作；
3）远程升级：FOTA远程升级；
4）参数配置：远程配置、本地配置；
5）报警次数可限制，续航有保障；

	工作温度
	-40~85℃

	存储温度
	-20~60℃



[bookmark: _Toc142382263]安装
[bookmark: _Toc100752480][bookmark: _Toc142382264]安装说明
[bookmark: _Toc142382265][bookmark: _Toc100752481]安装注意事项
[bookmark: _Toc100752482]按照井盖状态监测仪的外形尺寸，在井盖上确定安装位置，标记好用于固定井盖状态监测仪的螺丝孔位置。
在井盖状态监测仪所安装的位置进行灰尘清除，用手动砂轮进行表面除锈，并用砂纸进行打磨，以便于井盖贴合。
在井盖状态监测仪安装位置的螺帽处喷胶，以免长时间井盖振动引起螺丝松动。
[bookmark: _Toc142382266]安装示意图
[image: 安装图]
[bookmark: _GoBack]图3-1安装示意图
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